## Slide 1
Zahájení zkušebního provozu ZEVO Chotíkov

## Slide 2
ZEVO Chotíkov
www. plzenskateplarenska.cz
Zahájení zkušebního provozu
Garanční testy, aktuální zkušenosti s provozem

## Slide 3
Stavební povolení??? Stále stejná písnička……
Srpen 2016 - ZEVO Chotíkov již potřetí přišlo o stavební povolení
Soud dal za pravdu ekologickým aktivistům a zrušil dubnové rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, který tehdy o spalovně rozhodoval kvůli žalobě ekologů na podjatost plzeňského Krajského úřadu a platnost stavebního povolení potvrdil.
ZEVO Chotíkov je od 12.8. 2016 ve zkušebním provozu

## Slide 4
Zkušební provoz ZEVO
Zpoždění o 8 měsíců oproti původnímu plánu
Škody jsou desítky milionů korun
Budou další spalovny na území ČR? Neexistuje právní ochrana investora, kdo bude chtít stavět ZEVO za současného stavu?

## Slide 5
Zkušební provoz ZEVO
Probíhá optimalizace jednotlivých provozních celků
Online komunikace s jednotlivými dodavateli (ZAUNER,MARTIN)
Optimalizace množství spáleného SKO dle výhřevnosti
Od začátku zkušebního provozu žádné markantní problémy, výroba elektřiny, od 4.10.2016 dodávka tepla pro Plzeň

## Slide 6
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZEVO
Množství odpadu 95 tis t/rok, 12t/h
Výhřevnost SKO 7 – 14 GJ/t
Průměrná výhřevnost SKO 10 GJ/t
Parametry kotle 5,1 Mpa 425°C
Parní výkon 42 t/h
Výkon turbíny 10,5 MWe
Tepelný výkon HV 22 MWt

## Slide 7
ZEVO CHOTÍKOV
EMIsní limity ZEVO
Parametr/Druh emise | BAT – 24hodinový průměr | Emisní limit dle vyhl. 415/2012 Sb. | Denní průměr
Tuhé znečišťující látky (TZL) | 1 – 5 | 10 | ≤ 2,3
Organický uhlík (TOC) | 1 – 10 | 10 | ≤ 8
Chlorovodík (HCl) | 1 – 8 | 10 | ≤ 5
Fluorovodík (HF) | < 1 | 1 | ≤ 0,8
Oxid siřičitý (SO2) | 1 – 40 | 50 | ≤ 25
Oxid uhelnatý (CO) | 5 – 30 | 50 | ≤ 25
Oxidy dusíku (NOx jako NO2) | 40 – 100 | 200 | ≤ 70
Kadmium, Thalium (Cd + Tl) | nestanoven1) | 0,05 | ≤ 0,02
Rtuť a její sloučeniny (Hg) | 0,001 – 0,02 | 0,05 | ≤ 0,015
Ostatní těžké kovy celkem (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) | nestanoven1) | 0,5 | ≤ 0,25
PCDD/PCDF | nestanoven1) | 0,1 ng/m3 | ≤ 0,05

## Slide 8
Garanční měření ZEVO Chotíkov – přehled zkoušek
Měření a vyhodnocení :
1. parního výkonu kotle a parametrů páry
2. účinnosti kotle nepřímou metodou a bilance příkonu z paliva
3. vyhodnocení doby setrvání spalin při teplotě vyšší než 850°C 4. vyhodnocení dodávky elektřiny
5. výkonu na svorkách generátoru v kondenzačním provozu
6. tlaku ve vzduchovém kondenzátoru
7. emise ve spalinách v komíně
8. emise na výstupu z kotle
9. měření teplot ve spalovací komoře pomocí odsávacích pyrometrů

## Slide 9
Garanční měření ZEVO Chotíkov – přehled zkoušek
Odběry vzorků a následné vyhodnocení vlastností:
- škvára
- popílek
- sádrovcový koláč
Vyloučení nebezpečných vlastností

## Slide 10
Garanční měření ZEVO Chotíkov – měření emisí

## Slide 11
Personální obsazení ZEVO Chotíkov
1 směnový vedoucí
1 operátor – kotel, TG, čištění spalin
1 jeřábník – kabina jeřábníka umístěná přímo v bunkru na SKO
1 pochůzkář
1 zámečník
1 elektrikář
6 pracovníků na směně
Pro celé ZEVO

## Slide 12
Blokové schéma
www. plzenskateplarenska.cz

## Slide 13
Krytá vykládka ZEVO
www. plzenskateplarenska.cz

## Slide 14
Bunkr na SKO
www. plzenskateplarenska.cz
Kapacita až 2000 tun SKO
Drtič na velkoobjemový odpad
2 jeřáby firmy DEMAG

## Slide 15
Spalovací proces na MARTIN roštu s vratisuvným chodem
www. plzenskateplarenska.cz
1.Začátek sušení odpadu a odplynění účinkem sálavého tepla plamene.
2.Dosušení, zplyňování a začátek primárního spalování.
3.Primární spalování: přeměna pevných složek odpadu na plynný stav.
4.Dohoření ložového popela
5.Sekundární spalování: oxidace nespálených plynů pomocí přehřátého plynu.

## Slide 16
ZEVO Chotíkov - kotel
Kotel se skládá ze tří otevřených, vertikálních tahů spojených s konvekčním tahem. Konvekční tah je složený z výparníkového svazku.
Konfigurace kotle je následující:
Spalovací komora a první tah
Druhý a třetí tah (radiační)
Čtvrtý tah s výparníkovým svazkem, přehříváky a ekonomizéry

## Slide 17
ZEVO CHOTÍKOV – Kotelna

## Slide 18
ČIŠTĚNÍ SPALIN
Neutralizovaná odpadní voda z mokrého čištění spalin je rozprašována v sušárně a uvolněné pevné látky se odpařují na soli.
Textilní filtr, první stupeň suchého čištění spalin, zadržuje rtuť, organické sloučeniny jako PCDD a PCDF
Na prvním stupni mokrého čištění spalin jsou zachycovány HCl, HF a sloučeniny rtuti v kyselé prací vodě. Odpadní voda z prvního (kyselého) stupně čištění je odváděna do neutralizace
Na druhém stupni (stupeň SO2) mokrého čištění spalin je absorbován SO2 v suspenzi sádry a vápenného hydrátu.
V následně zařazeném policy-filtru (druhý textilní filtr) je prováděno další čištění spalin přidáváním adsorbentu (směs vápenného hydrátu a aktivního koksu) ve vloženém spalinovém kanálu. Adsorbentem jsou přitom ve fázi letu ve spalinovém kanálu a během prodlevy na filtrační tkanině zachycovány zbytky rtuti, organických sloučenin, jako jsou PCDD a PCDF a SO3 Dále probíhá další odlučování prachu (také vznikajícího jako sekundární emise z 2. pračky).

## Slide 19
ZEVO CHOTÍKOV – Čištění spalin 3D model ( ZAUNERGROUP Co.)

## Slide 20
ZEVO Chotíkov finální podoba

## Slide 21
ZEVO Chotíkov finální podoba

## Slide 22
ZEVO Chotíkov finální podoba

## Slide 23
ZEVO Chotíkov finální podoba

## Slide 24
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Pavel Drápela